문서번호	시설과-6327
결재일자	2017.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	10/11 오임석
협 조
	전략기획실장			代김명준
	총무과장			代강준민

『 오수처리장 UV 소독설비』

기계시설물 긴급 점검보고

2017.10

서울대공원

(시설과)

『 오수처리장 UV소독설비』

기계시설물 긴급 점검보고

오수처리장 내 최종 여과설비인 UV 소독설비 고장 발생하여 아래와 같이 점검하고 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

○ 점검일자 : 2017. 10.10 ~ 10.11(2일간)

○ 점검자 :  시설과 이재균, 공무직 김덕우

○ 점검대상 및 점검결과

연번	위 치	시설명	규격 및 용도	점검 결과 및 처리의견
1	오수처리장	UV소독기	- 형식 : 수로형 자외선 소독기 - 용량 : 5,000㎥/day 용도 : 오수 자외선 소독용	UV소독기 부속품 중 전자식 안정기(1개), 소켓형 석영관(2개), 자외선램프(2개)가 고장으로 적정가동이 어려운 실정임. ⇒ 고장 부품 교체가 필요함

※ UV소독기 부속품은 안정기(5개), 석영관(10개), 자외선램프(10개) 등으로 구성되어 있어 일부 고장이 있어도 운영은 가능하나, 일일처리 용량이 많아지면 적정처리가 어려울 수 있음.

<현장사진>

UV 소독설비 사진	조작반 사진
전자식 안정기	석영관 및 자외선 램프

Ⅱ		조치 의견

○ 오수처리장 내 최종 방류전 방류수 기준을 충족하기 위한 UV 소독기 일부 부품 고장으로 적정운영이 어려운 바, 전문업체에 부품 교체 의뢰하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅲ		소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 약 2,442,000원

- 오수처리장 UV 소독설비 부속품 구매 1식 ------------- 2,442천원

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 공공운영비.  끝.