건설기술 심의 의견서

○ 안건명 : 연의생태공원 정비사업 설계심의

○ 분  야 : 총괄

【조경】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	생태습지와 꽃창포원 등 수경시설에 대한 공급원수 종류 및 수량, 순환방법 등을 제시할 것 저류지 및 생태계류에 서식중인 기존 초화류의 처리계획 제시할 것(하상정리 및 신규 식재와 중복) 초화류 식재 시 달푸리풀, 부들 등 번식력이 왕성한 수종의 우점화 방지방안을 마련하고 식재를 최소화할 것 식생매트A, B의 초종종류 표기할 것 우점종인 금계국 지양하라는 자문의견에 따라 금계국은 다른 초종으로 대체할 것 수질정화장치에 대한 살균정화효과, 시공성을 비교 제시할 것(기존 저류지 수질검사 결과 제시) 분수로 인한 물 분사가 오히려 악취 확산이 될 수 있으니 과도한 높이의 부유분수는 지양할 것 외곽산책로데크 평면도와 상세도 폭이 상이하니 일치시킬 것 저류지 G.L이 20.50, W.L이 22.00인데, 관찰데크로드 레벨이 22.00이므로 재검토바람 저류지2 하상구조물로 인한 낙우송 식재가 가능한지 확인할 것 외곽순환 산책로 주변으로 사계절 꽃(사계장미, 수국 등)이 필 수 있도록 계절별 꽃피는 관목을 배식할 것 난간, 등의자, 목재휀스 천연목재 종류 표기할 것 난간 용접방법과 용접종류 등 상세도 작성할 것(L-043)
유지관리	창포원, 생태습지, 저류지의 안정적인 수위유지를 위한 유량확보 및 유지관리 계획을 추가할 것 유지관리계획에 부유분수 및 수질정화장치 가동 및 유지관리 등 본 사업시설 특성에 부합되는 내용을 작성 보완할 것
안전성	목재난간에 대한 전도 등의 안전성 검토 및 체결방법 상세 표기하고 안전을 위하여 높이는 1200 이상으로 할 것 데크공통상세도-2(L-043)의 난간살 간격이 안전기준에 적합한지 검토하고 위험지역은 간격을 조정할 것 목교 17m H형강 접합없이 설치할 수 있는지 검토
경제성	외곽산책로데크 상세도-5(L-025)의 단면 A,B,C의 위치를 표시하고, 데크주변 식재로 차폐되는 구간은 마구리 데크마감을 지양할 것(데크공통상세도-1에 구분할 것)
기타	서울특별시 빛공해방지 및 도시조명관리조례’에 의한 빛공해방지위원회 심의 여부를 확인할 것 시방서에 특정회사 및 제품명을 명시하지 말 것 보고서에 분야별 참여기술자 참여기간, 용역수행 내용 등을 자세하게 표기하고 도면에 서명날인 등 ‘건설공사의 설계도서 작성기준’(국토교통부)의 성과품 작성기준을 참고하여 표기하여할 사항을 누락 없이 보완할 것

【토목】

항 목	검 토 의 견	비 고
시공성	데크가 저류지에 설치되므로 녹발생 등 내부식성을 고려한 시공방안 검토할 것 경사지 데크바닥에 미끄럼 방지시설 설치 검토
안전성	구조물 기초에 대한 구조안전성 검토보고서를 제출할 것 목교 교대구조물 설치 위치에 대한 지반안정성을 검토하고 제출할 것

【전기】

계획성	생태공원 내 옥외 보안등 신설에 따른 수전 계약전력을 검토하고, 계약전력에 따른 한전 수용 신청비(이전비) 등을 설계에 반영할 것 각종 계산서를 추가할 것 - 옥외 보안등 전원 간선에 대한 부하용량을 계산하고, 케이블 및 전선관 규격을 설계도서에 반영할 것 - 옥외 보안등에 대한 조도계산서를 추가할 것
시공성	(E-101) 옥외 보안등주 제작 상세도(높이, 재질, 도장여부 등)를 보완할 것 (E-102) 외등 점멸방식이 가로등 무선점멸 방식과 24시간 타이머 방식의 이중으로 적용하였으나, 생태공원 운영방식 및 현장여건에 가장 적정한 점멸방식으로 검토하고 설계에 반영할 것 (E-102) 외등 제어반 내 부하차단기 용량은 실부하 용량에 적정한 차단기 용량으로 재검토할 것 - 누전차단기 용량 : 50A/20A - 부하전류 : 약 2A(350W~400W) (T-101) 옥외 CCTV설비 전송용 광케이블 가설 방법을 가공선로로 설계하였으나, 생태공원의 미관을 고려 지중화 설치로 검토할 것 (L-048) 부유 분수 및 수질정화 장치 설치에 대한 전원 공급 및 분기회로 구성방안을 검토할 것

【기계】

계획성	수경공간(습지, 저류지)의 수질기준을 제시할 것 수경공간 급수, 우·배수 계획 및 상세도면을 제시할 것 - 급수관로, 배수관로, 집수정 등 부유분수 수리계산서를 제시할 것 - 유량, 관경, 양정, 펌프동력 등
시공성	수질정화장치 설치 상세도면을 제시할 것 부유분수 설치 상세도면을 제시할 것

2017년  10월   일

심의위원 : 김 홍 길   (서명)