문서번호	운영과-2342
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
협조
	주무관

#3유입동 모터펌프 4호 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

운영과

#3유입동 모터펌프 4호 고장 보고

#3유입동 모터펌프 4호기의 장기간 운전 및 상시 가동으로 인하여 모터의 결상현상 발생하여 정상가동이 불가능하여 아래와 같이 조치코자 함.

1		점검일시

점검일시 : 2020. 4. 16.

점 검 자 : 주무관 김윤기, 조영석

점검대상 : #3유입동 모터펌프 4호 작동 상태

2		시설현황

시 설 명	규 격	제작사	설치년도	용 도	비고
#3유입동 모터펌프 4호	입축사류형, φ900x110㎥/min×11m	㈜효성	2007	#3유입동으로 유입되는 하수를 초침으로 펌핑

3		고장내용

모터펌프의 장기간 운전 및 상시가동으로 인한 모터의 결상현상 발생

모터펌프의 정상가동이 불가능함에 따른 하수처리의 지장 우려

모터 소손으로 인한 트립상태		가동 중지 중

4		조치계획

기기보수 전문업체를 선정하여 신속하게 조치하고자 함

단위사업으로 집행하여 미조치 펌프도 수리코자 함

하절기 홍수기에 대비하여 원활한 하수처리에 만전을 기하고자 함

5		헹정사항

전문업체 선정 및 단위사업 발주 등은 시설보수과 담당자와 협의하여 진행하고자 함.  끝.