문서번호	정수과-8027
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
김갑환		11/29 代이금재
협조	주무관		서기석
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

제어실 업무일지 (11/27 주간)

2021. 11. 27. (토)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2021. 11. 27. (토) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김갑환 문옥권 송경일 박민 장은생 이지한
	15:00~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김갑환 문옥권 송경일 박민 고장원 이지한
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	◎ 활성탄지 역세척저류조 상단 형광등 2개소 이상(깜빡임) : 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전(매주 월요일) : <금주> 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체운전(7호 → 1호) : 10/28(목)

○ 11월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 6호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3∼0.4mg/ℓ 유지 : 9/16(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.47 → 0.45mg/L): 11/11(목) ※ 노고산: 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 대면하지 않도록 할 것(실내에서도 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
11/27 16:00	2.4	8.0(7.8)	61	-	-	10	0.46	0.7(0.07)	1.5 / 2.0	0.58

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수‧인계 : 11/27(토)  ※ 김갑환(B팀) → 김왕회(A팀)

◎ 활성탄흡착지 입상활성탄 교체작업 : 11/29(월)부터 약 1개월간 ※ 휴지중: 1지(11/26~), 2지(11/27~)

○ 대현산배수지 수위 (1-1,3,4,5, 2-1,3,6지)가 뚝도와 배수지간 오차발생, 11/26(금) : 점검 중

○ 대현산배수지 2-2, 2-5지 청소로 물빼기 작업완료 : 11/26(금) ※ 2-4지 청소 후 통수 : 11/26(금)

○ AOP 투입 : 11/25(목)  // ○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : 11/13(토)

○ 송수 모타•펌프 5호 교체작업 중 : 11/23(화)

○ 과산화수소 주입설비(오존발생기동 지하 1층) 형광등 3개소 이상(깜빡임), 11/23(화) : 점검 중

○ 1계열 여과지 시동방수 퇴수밸브 및 순환밸브 개도기 이상 : 12월 초 정비예정

○ 중계펌프 6호 토출밸브 개도지시계 지시값 Error 발생 : 12월초 정비 예정

○ 활성탄흡착지(9지, 휴지중) 역세 유입밸브(Fault) 작동 안 됨, 11/22(월) : 점검 중

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	11:15	박종훈	김광균	1. 화재예방 및 순찰강화 2. 경계근무 철저
	15:05	김유찬	김광균

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.