문서번호	정수과-8031
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		代이금재	11/29 김훤기
협조	정수시설과장		유통희
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

제어실 업무일지 (11/28 야간)

2021. 11. 28. (일)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2021. 11. 28. (일) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
438,210	94,343	343,867	432,256	283,570	86,815	61,871	246,208	201,962	98.6	4,485	2,545

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.2	4.3	4.3	5.2	5.2	5.2
	전일 23:00	3.4	3.5	3.6	3.9	4.0	3.6

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	3.1	8.1	9.6	0.03	-	-	-	-	-	0.19
자양 취수	3.8	8.0(7.8)	9.0	0.13	-	-	-	-	61	0.28

※ 총조류수:	320	cells/㎖	[ 규조류 :	230	남조류 :	70	녹조류 :	0	기타 :	20	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.41~0.49	0.44	0.46	0.43	0.44	0.44	0.46	0.26	0.28	0.24

※ 여과지속시간: 82시간33분 활성탄흡착지 지속시간: 95시간24분

□ 정수약품 투입률                                                  (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	0.4	-	0.6(0.04)	1.8	1.4	-	0.58	6.09	0.55	4.12	1.42

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.14ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:06	노홍수	노경철	1. 신속한 보고체계 유지 2. 보안점검 철저
	05:06	원종현	노경철

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 활성탄지 역세척퇴수 저류조 상단 형광등 2개소 이상(깜빡임) : 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체운전(매주 월요일) : <금주> 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체운전(7호 → 1호) : 10/28(목)

○ 11월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 6호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3∼0.4mg/ℓ 유지 : 9/16(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.47 → 0.45mg/L): 11/11(목) ※ 노고산: 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 대면하지 않도록 할 것(실내에서도 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
11/29 06:00	2.2	8.1(7.8)	60	-	-	10	0.34	0.5(0.03)	1.4 / 1.5	0.58

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수‧인계 : 11/29(월)  ※ 김갑환(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 활성탄흡착지 입상활성탄 교체작업 : 11/29(월)부터 약 1개월간 ※ 휴지중: 1지(11/26~), 2지(11/27~)

◎ 오존주입율 조정(0.7 → 0.5ppm) : 11/28(일) 07:30 ☜ 활성탄흡착지 1,2지 공사 관련

○ 대현산배수지 수위 (1-1,3,4,5, 2-1,3,6지)가 뚝도와 배수지간 오차발생, 11/26(금) : 점검 중

○ 대현산배수지 2-2, 2-5지 청소 중 : 11/26(금)

○ AOP 투입 : 11/25(목)  // ○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : 11/13(토)

○ 송수 모타•펌프 5호 교체작업 중 : 11/23(화)

○ 과산화수소 주입설비(오존발생기동 지하 1층) 형광등 3개소 이상(깜빡임), 11/23(화) : 점검 중

○ 1계열 여과지 시동방수 퇴수밸브 및 순환밸브 개도기 이상 : 12월 초 정비예정

○ 중계펌프 6호 토출밸브 개도지시계 지시값 Error 발생 : 12월초 정비 예정

○ 활성탄흡착지(9지, 휴지중) 역세 유입밸브(Fault) 작동 안 됨, 11/22(월) : 점검 중

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 11월 ~2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	58.1			58.1	58.1 (100.0%)	적용피크
사용량(kWh)	144,379			144,379		3,100 / 7,100
평균사용량(kWh)	6,016			6,016		금일피크
전력료(원)	8,388,432			8,388,432		- / -

끝.