문서번호	정수과-5636
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		11/29 이해원
협조
	주무관		박형수

“ 아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다! ”

고압가스설비 압력계 기능검사 결과보고

2021. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스설비 압력계 기능검사 결과보고

고압가스 설비(이산화탄소, 산소)에 설치되어 있는 압력계를 고압가스 안전관리법 점검기준에 의한 표준 압력계와 기능검사를 실시하고 보고드림.

1		관련 법규 및 설치 현황

□ 관련 법규

○ 고압가스안전관리법 제4조제4항, 동법 시행규칙 제8조ㆍ제47조 별표【8】

고압가스 사용시설의 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사 할 것

※ 2차측(감압밸브 후단)압력계: 고압가스안전관리법 미적용으로 기능검사 제외

□ 압력계 설치 현황

[단위: 개]

구 분	계	이산화탄소	산 소	이전검사
압 력 계	10	8	2	정수과-4616 (‘21. 9. 30.)

2		압력계 기능검사 결과

□ 개 요

○ 검   사  일: 2021. 11. 25.(목) 13:30 ~ 16:00

○ 검 사 대 상: 1차측(감압밸브전단) 압력계 10개소(산소: 2개소ㆍ이산화탄소: 8개소)

○ 허 용 오 차: 최대 압력의 1/10을 초과, 9/10 미만의 눈금 범위에서의 오차

최대 지시 압력의 ±CL(등급)%

○ 검 사 방 법: 보정값이 검사대상 기기의 허용오차 범위이내 비교측정

기준압력(표준압력계)– 검사(측정)대상 압력 = 보정값

□ 기능검사 결과

○ 이산화탄소(CO2, 8개소): 적  합

[단위: Mpa]

저장탱크	구 간	설치위치	규 격	비교측정				측정결과 (①허용오차, ②보정값 비교)
			최대압력/CL등급	①허용오차	②표준압력	③기기압력	④보정값 (②-③)
1정수장	저장탱크 ~ 기화기	배관라인	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.65	1.65	-	허용오차범위 이내
	기화기 ~ 감압밸브	기화기1 후단	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.65	1.65	-	허용오차범위 이내
		기화기2 후단	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.65	1.67	+0.02	허용오차범위 이내
		감압밸브 전단	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.65	1.65	-	허용오차범위 이내
2정수장	저장탱크 ~ 기화기	배관라인	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.60	1.60	-	허용오차범위 이내
	기화기 ~ 감압밸브	기화기1 후단	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.60	1.60	-	허용오차범위 이내
		기화기2 후단	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.60	1.60	-	허용오차범위 이내
		감압밸브 전단	3.5 CL1 .0	± 0.035	1.60	1.61	+0.01	허용오차범위 이내

○ 산소(O2, 2개소): 적  합

[단위: Mpa]

저장탱크	구 간	설치위치	규 격	비교측정				측정결과 ( ①허용오차, ②보정값 비교 )
			최대압력/CL등급	①허용오차	②표준압력	③기기압력	④보정값 (②-③)
1호	기화기1 ~ 감압밸브	감압밸브 전단	2.0 CL1.0	± 0.02	0.66	0.66	-	허용오차범위 이내
2호	기화기2 ~ 감압밸브	감압밸브 전단	2.0 CL1.0	± 0.02	0.66	0.67	+0.01	허용오차범위 이내

3		향후 계획

- 상기와 같이 비교 측정 결과 허용오차 범위 이내이며, 정기적 기능검사를 실시하여 고압가스 안전 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 고압가스 압력계 기능검사 1부.

2. 관련 법규 1부.  끝.