#1. 하수관로 공사 공종별 주요 중점점검 사항

공종	세부공종	주요 중점점검 및 확인내용	비고
토공	○줄파기	◊지장물 노선의 직각방향 40~50m
	○터파기	◊가시설 미설치 시 터파기 구배(1:0.3)유지
	○되메우기	◊층다짐 두께는 관 상단 20cm까지 한 층을 15cm , 관 상단 20cm 이상은 한 층을 30cm
		◊최대건조밀도 관주위 90%이상, 관상단 ․ 노반 95%이상
	○잔토처리	◊즉시 반출여부
	○도로절단 및 파쇄	◊저소음장비(저소음커터기, 리퍼 등)사용여부
배수공	○하수관부설	◊경사검사 매 10m마다 허용오차 ±3cm (역경사가 일어나지 않는 한도)
		◊측선변동오차 관중심선 매10m마다 좌우 10cm
		◊경사검측 이행여부
		◊하수관로 이음부 이격상태
	○관기초공	◊하단 최소 10~20cm(잡석, 모래기초 등) 시공여부
	○맨홀시공	◊인버터, 사다리 설치, 본관과 접속 상태
	○빗물받이 및 연결관 시공	◊연결 각도 60° 원칙(본관 대구경 90° 가능), 경사 1% 이상, 구체 거푸집 시공
	○가정관 연결	◊천공기 사용 및 단지관 사용여부
	○연결관로 접합	◊하수박스, 맨홀 ⇔ 관로 접합부 개선 ․ 수팽창 고무지수링, 무수축 몰탈, 보호포(수밀시트) 설치 등
포장공	○기층공	◊다짐율 노체 90%, 노상 95%
	○도로포장	◊아스콘 온도 섭씨120°c이상,
		◊표층 및 중층 한층 다짐 두께 7~10cm 시공여부 이내 다짐장비 조합(마카담/탄댐/타이어 로울러 반입 및 시공)
	○보도포장 복구	◊침하, 단차, 보도블록 절단 (보도블록 10계명 이행여부 점검)
가시설공	○가시설	◊경량복공 및 가시설 설치 상태
부대공	○교통처리 및 안전관리	◊교통처리계획, 안내원 배치 유무
안전	○사전 교육	◊돌발강우 매뉴얼 준수 여부
	○안전시설 설치	◊펜스, 안전표지판 등 설치 여부
기타	○교육이수	◊현장종사자 전문기술교육 이수여부 확인(교육인증제)
	○기 타	◊주민홍보 등 공사안내
	○준공서류	◊연결관로 시공전반 증빙자료 확보 등

#2. 대형공사장 주변 주요 중점점검 사항

항 목	점 검 사 항	비고
안전 관리 일반	○ 작업개시 전 작업장 안전에 대한 교육실시 여부
	○ 안전 관리자 순찰활동 및 공사장 순회 점검 사항
	○ 개인보호구 착용여부 확인
	○ 전기 및 화재예방 관련 사항 - 전기 위험표지판 및 경고안내문 설치여부 등 - 현장사무실, 창고, 숙소에 소방기구 비치 여부 등
	○ 공사장 주변 휀스 설치
	○ 접근금지 방지책 설치 여부 - 지하구조물 터파기부위, 맨홀, 집수정, 웅덩이 등의 깊은 터파기 부위, 건설기계류 작업구간 등 출입통제가 필요한 장소
	○ 안전표지판 설치여부 - 위험물저장소, 자재창고, 공동구, 보일러실, 지하실 및 그 외 안전 표지판 설치가 필요한 장소
	○ 각종 자재의 현장 정리정돈 여부
흙막이지보공	○ 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부
	○ 조사 및 점검 - 부재접합, 교차부 상태 및 부재의 손상, 변형, 부식, 변위탈락 유무 - 지지점의 결합상태 이상 유무 - 토류판 갈라짐, 변형 등 이상 유무 - 용수 유무 - 배면차수 시공시 최하단부의 용수상태 및 조치 여부
	○ 배면공동 충진 및 토사유출 방지 조치실시 여부
	○ 토류판 설치 시 확인사항 - 토류판 배면의 공극 유무 - 용수로 인하여 토류판이 젖은 부위 보강 여부 - 토류판 연결사용 금지조치 이행 여부 - 굴착과 동시에 지보공 적기설치 여부
사면 붕괴	○ 굴착면 적정 안전기울기 유지 및 표면수 유입방지용 배수로설치 여부
	○ 붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무제거 여부
	○ 굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치여부
지반 침하	○ 침하, 균열, 변형 여부 점검실시 - 현장 및 주변 지반에 대하여 최소 1일 1회 이상 순회 점검 - 침하, 균열, 변형 발생 시 대책 수립 및 시행 - 중장비 사용 전 지반 및 가설도로 지내력 확보
	○ 공사장 진출입로 및 주변 공공하수도 구조적 안전성 확보 검토 및 대책 시행 여부
	○ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 실시 여부

#3. 배수설비 시공 및 폐쇄지침 이행실태 점검

○ 배수설비 설치 신고서 접수시 적정 여부 검토 체크리스트

구 분	확인내용	확인결과
신 고 서	신고서 양식 적정 여부	여						부
	기재내용 누락 여부	여						부(누락항목 기재)
	시공자 기재여부	상 호		자격종목					등록번호
		여	부	여		부			여		부
	발생수량(설치신고서 하단에 명시된 내용에 따라 작성) 산정 적정 여부	적 정					부적정(내용기재)
	수량 및 수질이 대통령령에서 정하는 이상인지 여부 (이상인 경우 사용시작신고 항목 작성 여부)	이 상								이 하
		사용시작란 기 재			사용시작란 미 기 재
설 계 서	평면도 및 입면도 작성여부	여					부
	인접 배수설비와 1m이상 이격거리확보 여부	여					부
	표시내용 누락 및 적정 여부	구분			누락 및 적정 여부
					여					부
		배수설비관경
		배수설비관종
		배수설비연장
		배 수 설 비 매설경사(유속)
		부 지 내 배 수 설 비 최 소 토 피
		건물 부지고
		접속공공하수관 관로번호
		공공 하수관 상 ∙ 하 류 관 저 고
		공공 하수관 접속 상세도
		천공 이격거리
		연결용 자재
신고서와 설계서	상호 내용 일치여부	여						부(불일치 항목)

○ 준공검사 신청시 체크리스트

구 분	검사내용	검사결과										확인결과
신 청 서	법정 양식 사용	여						부				여	부
시 공 자	신고서상의실시공자	상 호		자격종목					면허번호			여	부
		여	부	여		부			여		부
최종 설계서 (설치신고서와 변경이 없을 경우 검토 제외)	평면도 및 입면도 작성	여					부					여	부
	인접 배수설비와 1m이상 이격거리 확보 여부	여					부					여	부
	표기내용	구분			누락 및 적정 여부							적 정	부적정
					여					부
		배수설비관경
		배수설비관종
		배수설비연장
		배 수 설 비 매설경사(유속)
		부 지 내 배 수 설 비 최 소 토 피
		건물 부지고
		접속공공하수관 관로번호
		공공 하수관 상 하 류 관 저 고
		공공 하수관 접속 상세도
		천공 이격거리
		연결용 자재
검사항목 (최종 설계서에 의하여 시행) 확인자는 설계서와 시공상태 사진 및 필요시 현장 확인을 실시하여 시공 및 감리의 적정 여부 확인	시공의 적정 여부	구 분			시공의 적정 여부							적 정	부적정
					여					부
		배수설비 연결부
		배수설비 경사
		배수설비 관경
		배수설비 재질
		오·우수 분리 배관
		오접 여부
		기타 상기 신고사항 및 하수도법 시행규직 별표의 기준 준수

○ 배수설비 폐쇄 적정여부 검토 체크리스트

구 분	검사내용	검사결과								확인결과
폐쇄 확인서	규정양식 사용	여				부				여	부
시 공 자	신청서 상의 실 시공자	상 호		자격종목			면허번호			여	부
		여	부	여		부	여		부
시공의 적정 여부	구 분				시공의 적정 여부					적 정	부적정
					여			부
	계획대비 폐쇄처리시설	폐쇄관로 연장
		기타 배수시설
	천공부 적정복구	수밀성 확보
		구조적 안전성
	기타사항	주변 지장물 저촉 위해성 (전신주 및 지중관 등)
		도로구간 적정복구 여부