문서번호	급수운영과-22743
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김보성	이훈재	05/04
		채재일

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(세운3-2구역 상수도관 폐쇄 및 소화전 이설 공사)

2022. 05.

중부수도사업소

(급수운영과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

『세운3-2구역 상수도관 폐쇄 및 소화전이설 공사』의 착공에 따른 사급자재 공급원 승인 요청 사항에 대하여 검토 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 세운3-2구역 상수도관 폐쇄 및 소화전이설 공사

○ 위    치: ***************

○ 공사개요: D20㎜ ~ D200㎜ 상수도관 분기점 폐쇄 10개소 및 지하식 소화전 이설 1개소

○ 시공업체: ***************

○ 시 행 사: ********************

□ 요청사항

○ 공사현장 내 저촉 상수관로 원인자 이설 및 폐쇄 관련 사용되는 사급 자재의 승인을 요청한 사항임.

- 품    명: 닥타일주철직관, 닥타일이형관 등

- 공 급 원: 한국주철관공업(주), (주)세계주철

- 검토사항: KS, KWA 및 KC 인증자재 사용여부, 시험성적결과 적정여부

○ 검토결과

- 모르타르 라이닝을 제외한 내면 에폭시 분체도장 자재만 사용 가능

※ 행정2부시장 방침 제149호

누수방지과-2710(2012. 05. 09.)호 「상수도관 형식 개선 계획」

▶ 2012년 하반기 80㎜ 이상 주철 직관(이형관 포함)

모르타르 라이닝 ⇒ 에폭시수지 분체도장

주철관 외부색상 검정색 ⇒ 파란색

- KC인증 제품: 닥타일 주철직관 및 닥타일 주철이형관 등

- KC 인증 제외 제품: K.P 접합부속 및 원형철개 등 물에 접하지 않는 제품으로 사용가능

□ 검토의견

○ 상기 검토 내용과 같이 사급자재 공급원 중 일부 승인처리하여 승인된 자재만 현장에 반입 및 시공될수 있도록 철저히 감독코자 합니다.

붙 임  1. 사급자재 공급 승인 요청서 1부.

2. 착공계 1부.  끝.