투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	3차(총인)처리시설 탈수케익처리관련 검토의견 송부

1. 난지물재생센터 운영과-20545(2022.5.13)호와 관련입니다.

2. 도시기반시설본부에서 시행중인 3차(총인)처리시설 사업과 관련하여 총인슬러지 탈수케익 처리 검토의견을 송부하오니 슬러지케익의 원할한 처리를 위한 추가설비 및 보완을 요구합니다.

가. 총인처리시설 탈수케익 관련 현황

- 운영인자(물질수지) : 총인처리시설 탈수케익 생산량 평균47.3㎥/일(최대 56.7,고농도 63.3㎥/일)

-  시설현황 : 총인슬러지 탈수케익 저장 호퍼 50㎥/일(25㎥/일 × 2대)

나. 문제점

- 총인처리시설은 상시운영시설이나 탈수케익을 처리하는 수도권매립지 및 민간처리업체의 케익반출은 주말 및 공휴일에 반출이 되지않아 반입제한 기간이 117일이며 연속반입제한 최대기간은 7일(22년)

- 탈수케익저장호퍼 50㎥이나 물질수지상 최대56.7㎥로 저장량이 충분하지 않고 50㎥ 용적중 유효용적은 42.5(85%적용)로 일평균 및 최대저장량에 부족

- 슬러지케익은 폐기물관리법에 의하여 노상적치가 불가하고 센터내 적체장도 부족하여 센터 하수슬러지케익처리도 어려움을 겪고 있음

- 총인처리시설을 당초 계획대로 준공 및 운영시에는 연간운영일수의 1/3정도(117일)가동 정지 예상됨

다. 조치사항

- 총인처리시설운영시 슬러지케익 반출 정지에 따른 슬러지를 적체할수 있는 적체장 및 호퍼용량 확대등 시설 보완 필요

※ 탈수케익 생산량 최대 56.7㎥/일 × 7일 × 1.5(여유율) ≒ 600㎥/일

붙임 : 총인시설 3차(총인)시설 탈수케익처리관련 검토보고 1부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장 (설비부장), 서 울 특 별 시 장 (물재생시설과장)
주무관	이진호		운영과장	05/13
김봉철
협조자
시행	운영과-20548	(	2022.05.13	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8546	/전송	02-300-8544	/	water1234@seoul.go.kr	/	대시민공개