문서번호	정수과-21034
결재일자	2022. 5. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
나윤희		05/16
		정갑평
협 조

『2022년』

2정수장 정량펌프 정기점검 결과보고

2022. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2정수장 정량펌프 정기점검 결과보고

정수약품의 안정적인 투입과 다가올 장마철을 대비하여 2정수장 응집제와 가성소다 정량펌프의 운행상태를 정기점검하고 그 결과를 보고함

□ 점검배경

○ 정수약품으로 쓰이는 응집제(PAC,PHACS)를 장기 사용시 고형물이 발생       하여 펌프 고장의 원인이 됨

○ 펌프내부 부속 중 하나인 로터의 마모시 펌프의 과부하로 화재 위험 노출

○ 튜브의 교체시기 확인

○ 장기간 사용하지 않은 가성소다 정량펌프 점검으로 장마철에 적정투입이        가능하도록 대비

□ 2정수장 정량펌프 현황

구 분		세부내역
		저장능력	투입방식	투입능력	대 수	비 고
***		********* *************	** ********	************	**
		*********** *************		************	**
** **	***	*** *****************	** ********	***********	**
	***	** *********

□ 점검 개요

○ 점검대상 정량펌프 : 2정수장 총 9대

○ 점검내용

- 정량펌프 정상 작동 여부

- 펌프를 분해하여 청소하고 로터 마모여부, 튜브 교체시기 등 점검 등

**************************

***********************************

□ 점검 결과

○ 정량펌프 9대 모두 분해 후 청소 실시

○ 녹이 슨 부분에 대하여 녹제거 작업

○ 마모 된 로터 교체(2기) : PAC정량펌프 A, C호기

○ 튜브 교체 (2기) : PAC A호, PAHCS A호(교체 내역 전산입력)

□ 점검사진

********
************
********

□ 향후 계획

○ 튜브 재고 확보

○ 응집제 교번 운전 시 펌프 관리 철저(청소 및 부품상태 확인)

끝.