“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	동북선도시철도(주), 코오롱글로벌(주)
(경유)
제목	소화전 이설협의 요청에 따른 회신(동북선-4공구)

1. 코글동북선 22-05-39(`22.05.18.)호와 관련입니다.

2. 「동북선 도시철도 민간투자사업-4공구」 구간 내 저촉되는 소방용수시설 18개소(지상식 16개, 지하식 2개) 이설요청에 대한 우리사업소 의견을 아래와 같이 보내드립니다.

○ 이설승인 주요내용

- 저촉되는 소방용수시설(18개소)에 대하여 승인조건을 부여하오니 노원소방서 승인조건과 더불어 필히 준수하여 원인자 자체이설.

- 임시폐쇄 후 원상복구 대상 및 근거리 이설대상(NO.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18) 13개소는 분기밸브 재용하여 단수없이 시공할 것.

- 부단수 분기 후 이설대상(NO.4,14,15,16,17) 5개소는 기존 소화전 폐쇄 시 본관 맞이음하여 기존관 철거를 원칙으로 한다.

- 맞이음 구간별 시공방법(부단수차단 공법, 밸브잠금 등)은 사전에 우리사업소와 협의하고,

- 반드시 공사 전 협의조건을 포함한 착공계 및 단수작업계획서를 제출(단수작업 수반 시)하여 사전검토 후 시행하고 제반서류(준공계 등)는 기한준수하여 제출.

- 이설위치 등 협의내용과 변동사항 발생 시 즉각 우리사업소와 노원소방서에 통보

- 공사 중 상수도시설물 손괴예방에 만전을 기하고 손괴 및 안전사고 발생 시 모든 비용은 원인자가 부담하고 우리 사업소와 협의하여 신속하게 처리.

- 착공 전 우리사업소 상수도공사 감리업체인 *********************************에 사전연락하여 반드시 감리 입회하에 시공.

- 공사로 인한 원인자부담금(퇴수비, 경비 등)은 착공 전 선납부.

- 기타 승인조건은 붙임으로 부여하오니 확인 후 준수.

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 동북선 4공구 소화전 현황 1부.

3. 관련 서식(착공계, 준공계) 3부.

4. 원인자부담금 고지서 1부.(별도송부)  끝.

	북부수도사업소장
주무관	서호태		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	전결 05/19
이승완
협조자
시행	급수운영과-23655	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3373	/전송	02-3146-3389	/	ghxo56@seoul.go.kr	/	부분공개(5)