문서번호	정수과-21281
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김왕주		05/23
		김경진
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

제어실 업무일지(5/23 주간)

2022. 5. 23.(월)

뚝도아리수정수센터

[정 수 과]

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2022. 5. 23. (월) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김왕주 강명구 김재철 이서권 김성철
	15:00 ~ 15:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김왕주 강명구 이서권 김성철 김윤우
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체운전(매주 월요일) :  <금주> 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체운전(1호 → 7호) : 5/9(월)

○ 5월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 6호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3mg/ℓ이상 유지 : 5/2(월) ☜ 침전수 잔류염소 0.1mg/ℓ정도 유지

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.50 → 0.53mg/L) : 5/6(금)  ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄, 가을철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 인수인계시 대면 실시 (실내에서 필히 마스크 착용)

◎ 염소가스 안전교육 (C팀) : 5/23(월) 16:00 ~ 17:00

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
5/23 16:00	2.5	8.0(7.8)	45	-	-	10	0.7	0.8(-)	1.2 / 3.4	0.74

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 5/23(월)   ※ 김왕주(C팀) → 김갑환(B팀)

◎ 1 - 2 침전지 스프링쿨러 회전 안됨 : 조치 완료(5/23, 월)

◎ 1-1 침전지 경사판 청소 완료 : 5/23(월)  ※ 벽체 및 바닥 청소 예정 : 5/24(화)

○ 대현산배수지(1-1, 1-2) 청소 중 : 5/20(금)

○ 보광배수지(2지) 청소 중 : 5/19(목)

○ 2배수정 밸브 조정(착수정 → 중랑천) : 5/20(금)

○ CO2 투입 : 5/20(금)

○ 응집제  주입율 조정(PAC 11ppm → 10ppm) : 5/18(수)  ※ Main Tank : 3호 사용

○ 생물번식 왕성기(5월 ~ 9월) 관련 오존 주입률 조정(0.7 → 0.8ppm) : 5/2(월)

○ 활성탄지 역세척시 회수염소 투입량 (3kg/h) 주입 : 4/28(목)

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.