문서번호	정수과-21296
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		김경진	05/24
			김훤기
협조	정수시설과장		유통희
	주무관		이금재

제어실 업무일지(5/23 야간)

2022. 5. 23.(월)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2022. 5. 23.(월) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
476,099	91,399	384,700	452,301	290,540	90,536	71,225	265,483	195,215	95.0	6,886	4,170

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.0	4.2	4.2	5.2	4.7	5.2
	전일 23:00	3.6	3.7	3.8	3.7	3.6	3.9

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	2.0	7.7	20.6	0.07	-	-	-	-	-	0.05
자양 취수	4.3	7.9(7.7)	20.4	0.05	-	-	-	-	46	0.50

※ 총조류수 :	950	cells/㎖	[ 규조류 :	910	남조류 :	0	녹조류 :	0	기타 :	40	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.49 ~ 0.57	0.53	0.59	0.49	0.47	0.48	0.56	0.23	0.25	0.20

※ 여과지속시간 : 65시간 30분, 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 15분

□ 정수약품 투입률                                               (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	0.8	-	0.80	3.6	1.2	-	0.74	18.77	2.25	13.34	3.18

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.20ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:07	노홍수	전태분	1. 화재 예방
	05:05	원종현	이혜원	2. 출입자 통제

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체운전(매주 월요일) :  <금주> 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체운전(1호 → 7호) : 5/9(월)

○ 5월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 6호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3mg/ℓ이상 유지 : 5/2(월) ☜ 침전수 잔류염소 0.1mg/ℓ정도 유지

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.50 → 0.53mg/L) : 5/6(금)  ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄, 가을철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 인수인계시 대면 실시 (실내에서 필히 마스크 착용)

◎ 염소가스 안전교육 (C팀) : 5/23(월) 16:00 ~ 17:00

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
5/24 06:00	2.8	7.9(7.7)	45	-	-	10	0.8	0.8(-)	1.2 / 3.6	0.76

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 5/23(월)   ※ 김갑환(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 1 - 2 침전지 스프링쿨러 회전 안됨 : 조치 완료(5/23, 월)

◎ 1-1 침전지 벽체 및 바닥청소 : 5/24(화) ☜ 경사판 청소 기 완료(5/23, 월)

○ 대현산배수지(1-1, 1-2) 청소 중 : 5/20(금) // ○ 보광배수지(2지) 청소 중 : 5/19(목)

○ 2배수정 밸브 조정(착수정 → 중랑천) : 5/20(금) // ○ CO2 투입 : 5/20(금)

○ 응집제  주입율 조정(PAC 11ppm → 10ppm) : 5/18(수)  ※ Main Tank : 3호 사용

○ 생물번식 왕성기(5월 ~ 9월) 관련 오존 주입률 조정(0.7 → 0.8ppm) : 5/2(월)

○ 활성탄지 역세척시 회수염소 투입량 (3kg/h) 주입 : 4/28(목)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(봄 3월 ~5월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	51.1	73.6	104.3	71.9	71.3 (99.1%)	적용피크
사용량(kWh)	63,865	49,139	35,452	148,457		3,100 / 7,100
평균사용량(kWh)	6,387	6,142	5,909	6,186		금일피크
전력료(원)	3,263,524	3,616,633	3,697,677	10,577,834		3,113 / 6,332

끝.