“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	착공계 제출 및 사급자재 승인요청에 대한 회신 (동북선-3공구, 112정거장)

1. 상수도사업본부 배수과-21858(`22.06.03.)호 및 현대엔지니어링_동북선3공구-2022-397(`22.06.07.)호와 관련입니다.

2. 제출한 착공계 및 사급자재 승인요청에 대하여 아래와 같이 승인통보 하오니, 공사시행 시 착공계획 및 검토내용 준수하여 시공하시기 바랍니다.

○ 착공계 검토내용

- 이설 및 매달기 공사는「상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침」과 「이설승인조건」을 준수하여 시공.

- 부단수 차단장치는 관 이탈방지 절단이격거리(11.1m 이상) 준수하여 직관부에 설치 및 설치부분에 관 받침대 설치할 것.

- 부단수차단 공법 간 임시배관은 직관사용하고 차단기 설치 전 위치 및 일정은 우리사업소와 사전협의 및 차단장치(디스크) 밀림방지대 설치할 것.

- 공사일정 및 추진현황은 우리사업소와 상시 공유하고, 반드시 선임된 상수도감리 입회하에 시공.

☞ 해당 이설공사 상수도감리 : ****************

- 승인요청한 사급자재에 대하여는 사용승인 가능, 승인을 득하지 못한 자재와 불량자재는 반입금지.

※ 단, 상수도용 도복장강관(이형관 포함)은 방사선투과시험 판독결과에 따라 승인가능.

- 공사 중 상수도시설물 손괴예방에 만전을 기하고 손괴 및 안전사고 발생 시 모든 비용은 원인자가 부담하고 우리 사업소와 협의하여 신속하게 처리.

- 매달기부분에 대하여는 시공 전 반드시 사전에 착공계획 제출 후 시공할 것.

- 공사로 인한 원인자부담금(고재처리비, 경비 등)은 착공 전 선납부.

붙임  1. 상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침 1부.

2. 상수도관 이설승인 조건 1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	(주)현대엔지니어링, 동북선도시철도(주), (주)대한콘설탄트
주무관	서호태		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	전결 06/09
이승완
협조자
시행	급수운영과-24875	(	2022.06.09	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3373	/전송	02-3146-3389	/	ghxo56@seoul.go.kr	/	부분공개(5)