화재예방 불시 소방특별조사 세부조사표[OO몰]

조사일 : 2022. 6. 22.(수)

1. 조사대상

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 선임 확인 및 화재발생 시 초기 대응요령 등 숙지여부 확인함	소방안전관리자 업무수행 철저 토록 지도함 - 수신반 전원, 동력제어반 등은 고장난 상태로 방치하거나 임의조작하여 자동으로 작동되도록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방계획서 작성 및 현행화 여부 확인함	소방계획서 변동사항 발생시 내용이 현행화 될 수 있도록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 준수 여부 확인함	소방안전관리 적정 수행토록 지도함
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	2022.6.8.~6.10. 종합정밀점검 적정하게 실시함	조치명령 기한내 지적사항 조치완료할 수 있도록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	주/야간 순찰 실시중임을 확인함	분말소화기 등 소방시설 주변에 물건적치 엄금토록 화재예방 방송을 주기적으로 실시하도록 안내함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	지하1층 식당가에서 화기 사용중임을 확인함	불을 사용하는 설비 등 취급시 안전수칙 준수토록 지도함 소화기 적정배치 안내함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	지하1층 전기실에 비상발전기용 소량 위험물 사용함	위험물 안전수칙 준수하여 적정 관리토록 지도함

대 상 명	****************			전화번호	************
소 재 지	************** ***********	대표자	************	주 용 도	***
건물구조	*******************************			소방안전 관리자	*** ***************

2. 기본 조사사항                        소방안전교육************

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	화재예방 불시 소방특별조사
피난시설 등	실시	화재예방 불시 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 지하1층 관리실 수신기 확인 - 로비 등 공용공간 분말소화기 확인	1.수신기 외관상 특이사항 발견치 못함 2.분말소화기 적정 분산 배치되어 있음 - 내용연수 10년된 분말소화기는 교체하도록 안내함 - 옥내소화전 함내에 옥내소화전사용법 부착 하도록 안내함
피난시설 등	- 방화셔터 및 옥내소화전 주변에 적치물 여부 확인함	피난시설등에 장애가 되는 적치물은 현장에서 시정조치(15건)하였으며 방화셔터 내려오는 부근에 적치물 두지 않도록 지도함 - 연동제어기 주변에 물건적치행위 없도록 안내 - 지하층으로 들어오는 복도 중앙에 설치된 거실통로유도등은 양방향 표시로 교체하도록 안내함

※ 자체점검시 지적된 B052 방화셔터 연동제어기는 조치명령 기한내 정비하도록 안내함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기분야	전기시설 안전관리 상태 확인	정기적으로 전기시설 점검 실시하도록 안내함
가스분야	가스시설 안전관리 상태 확인	정기적으로 가스시설 점검 실시하도록 안내함
기타 분야	************* 소방안전교육 실시함 - 피난,방화시설 유지관리 철저 및 소방안전컨설팅 병행 실시

5. 현장사진

붙임  소방특별조사결과서 1부.  끝.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	박서진		이근배		신성균		06/23
							정영자
협조