문서번호	시설관리과-25247
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장원석	신동철	06/23
		이준호

불광천 수질개선 처리시설 설치에 따른 상수도 협의 검토보고

2022. 06. 23.

시 설 관 리 과

CSOs처리시설 설치에 따른 상수도 분야 검토보고

물재생계획과에서 '***********************' 용역에 따른 상수도 분야 검토 요청이 있어 아래와 같이 보고 드림.

현 황

❍ 사업내용 : ***********************

❍ 관련공문 : ***************************

***************************

❍ 협의내용 : ****************************

❍ 협의위치

- ******************************

- ****************************

❍ 상수도 현황

- 1993/SP/1000

- 수계 : 북악터널배수지 → 증산배수지 배수관

협의요청 내용 및 검토 결과

❍ 상수도 인입관로 및 수도계량기 설치 위치를 불광천변 처리시설 앞에

설계(붙임1)

⇒ 수도계량기 설치위치 변경(상수도 시설물 유지관리 상 산책로 입구쪽 설치)

❍ 기존 상수도관 보호방안(붙임2)

- 상수도관 상단과 불광천 수질개선 유출관로(D400)의 공간을 최대 학보하여 향후 유지보수에 지장이 없도록 조정이 필요

- 상수도관 보호공(con'c) 및 H-pile 말뚝 지지대를 시공(추가)하여, 수질개선 유출관로 하중에 대해 지지력 확보토록 통보

행정 사항

❍ 상기와 같이 검토 내용 및 시공시 준수사항을 물재생계획과에 회신하고자 합니다.

붙임 1. 수도계량기 설치예정 위치도 1부.

2. 관련 공문 및 도면 1부.  끝.