“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	동부건설(주) 대표이사
(경유)
제목	원인자 상수도관 이설공사 요청에 대한 회신 (강서구 마곡동 762-○ 마곡지구 D9-○블록)

1. 동부(마곡일진) 제2022-019(2022.06.15.)호 관련입니다.

2.「***************************」 원인자 상수도관 이설공사 요청에 대하여 아래와 같이 승인조건을 부여하여 원인자 자체시행토록 회신하오니 승인조건을 준수하여 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : ************** 신축공사 중 상수도 이설 공사

나. 공사위치 : ***************************

다. 내    용 : 저촉상수도관 이설 D200㎜, L=5m

라. 이설승인 조건

• 공사시행 전 시공도면을 우리사업소에 사전검토 받아서 착공계를 제출후, 사전 승인에 의거 우리직원의 입회하에 시공.

• 부설(이설)공사는 상하수도(상수도전문) 전문의 별도 감리원을 두고 시행(비용은 원인자 부담)토록하고 상하수도(상수도전문) 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 입회하에 공사시행.

• 원인자부담금(퇴수·세척비, GIS측량비 등)은 공사착공 전 선납부.

• 상수도관 부설(이설)로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 한다. 다만, 장애물 등으로 철거가 불가능 할 경유 미철거구간의 도면 및 사진등을 첨부하여 공사감독자에게 제출하여야 하며, 미철거관은 반드시 관 내부에 충진재 충진 후 이설공사 완료전에 맹판처리 하여야 한다.

• 공사로 인한 수돗물 공급중단 및 적수 민원등이 발생하지 않도록 공사 시행.

• 상수도시설물을 임의 조작할 수 없으며, 조작하고자 할 때 우리사업소 담당직원 입회하에 실시하여야 한다.

• 이설(폐쇄)공사 완료 후 준공계(준공 상세도면 및 공사사진, 속성자료 등) 제출.

붙 임: 1. 이설 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이동섭		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	06/23
유명은
협조자
시행	시설관리과-25880	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4013	/전송	02-3146-4039	/	youp76@seoul.go.kr	/	부분공개(6)