문서번호	예방과-24776
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	검사지도팀장	예방과장
김태완	임성태	06/23
		서용석
협 조
	담당자		정인주

조치명령 확인검사서[호텔스카이00명동200]

예방과 검사지도1팀

대상명	******* *****	**	***********************
대표	***	**** ***	***	****		*************
관련근거	****************************************** ************************			검사구분		****
조치명령 내용 및 보완관련 사진				명령기한	확인일자		확인결과
				***** ******	***** ******		**
1. 지하6층 펌프실 옥내소화전 관창 없음 비치 요함
2. 지하6층 펌프실 S/P헤드 천장과 30cm이상 이격되었으나 집열판 없음. 집열판 설치요함
3. 전층 옥내소화전 앞 화분 적치. 적치물 제거요함
4. 11층, 14층 방수기구함 관창부족. 관창 추가 비치요함(쌍구형)

*********************

************