문서번호	정수과-21859
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이지광		06/23
		김경진
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

제어실 업무일지(6/22 주간)

2022. 6. 22.(수)

뚝도아리수정수센터

[정 수 과]

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2022. 6. 22. (수) 주간		날 씨	흐리고/맑음
생산책임자	(代)이 지 광 (D팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 이원열 임민성 김용지 성연수 이슬찬
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 이원열 김성철 김용지 성연수 이슬찬
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) :  <금주> 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 6/7(화)

○ 6월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5호,  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3mg/ℓ이상 유지 : 5/2(월) ☜ 침전수 잔류염소 0.1mg/ℓ 유지

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.56 → 0.60mg/L) : 6/7(화)  ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(여름철 부하, 6월 ~ 8월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 인수 인계시 대면 실시 (실내에서 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
6/22 16:00	5.1	7.9(7.6)	43	-	-	11	-	0.8(-)	1.5 / 2.9	0.84

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 6/22 (수)     ※ 代이지광(A팀) → 장은생(D팀)

◎ 환경부 수도사업자 평가대비 활성탄흡착지 환경정비 및 소내 대청소 실시 : 6/22(수)

◎ 1-1,1-2,1-5침전지 거름망 교체(1지4, 2지1, 5지4  총 : 9EA) 6/22(수)

○ 대현산 배수지 청소 중(2-2, 2-3) : 6/21(화) ~

○ 오존발생기실 흡착식건조기 교체 운전(1호 → 2호) : 6/21(화)

○ 1계열 여과량 유량계 통신 이상 : 조치 중(6/18, 토)

○ 응집제  주입율 조정(PAC 10ppm → 11ppm) : 6/15(수) 14:15 ※ Main Tank 3호 사용

○ 생물번식 왕성기(5월 ~ 9월) 관련 오존 주입률 조정(0.7 → 0.8ppm) : 5/2(월)

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.