문서번호	건축기획과-26285
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
김승환		박신규	06/23
			박순규
협 조
	건축계획팀장			조성국
	주무관			우종우
	주무관			윤별

녹색건축 설계검토서 건축 심의자료 검토 보고

[마포 창천동 319 공동주택 신축공사]

2022. 6.

주택정책실

건축기획과

1.건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표 (주거) 나
프로젝트명		건축규모		용도(㎡)		건축연면적(㎡)		냉난방면적(㎡)
******************** ************		******** *******		************* **************		*********		*********
분야	구 분		서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과			비고
환경성능	녹색건축물 인증		그린 2등급 이상		그린2등급
	저녹스보일러		적용		적용
	기계환기장치		적용		적용
	저공해자동차		적용		적용
	옥상녹화/쿨루프		-		-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증		1 등급 이상		1+ 등급
에너지관리	구 분		서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석		에너지원별 모니터링 +데이터분석기능 +5종이상 에너지용도별 모니터링			적용
	폐열회수 환기장치		-			-
	LED 조명기기 전력량 비율		-			-
	대기전력차단장치		-			-
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)		8% 이상			8.08%

1.1.건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표 (비주거) 다
프로젝트명		건축규모		용도(㎡)		건축연면적(㎡)		냉난방면적(㎡)
******************** ************		******** *******		************* **************		**********		*********
분야	구 분		서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과			비고
환경성능	녹색건축물 인증		그린 2등급 이상		그린2등급
	저녹스보일러		적용		적용
	기계환기장치		적용		적용
	저공해자동차		-		-
	옥상녹화/쿨루프		-		-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증		2 등급 이상		2 등급
에너지관리	구 분		서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석		에너지원별 모니터링 +데이터분석기능			적용
	폐열회수 환기장치		-			-
	LED 조명기기 전력량 비율		-			-
	대기전력차단장치		-			-
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)		9.5% 이상			10.03%

2. 검토 내용

○(주거 나)  신재생 에너지 공급률: 적용기준  9 > 7.75 %

신재생에너지 공급비율(주거)	=	신재생에너지생산량	=	449,960.92	× 100 =	8.44%
		예상에너지사용량		5,329,743.38

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	BAPV	BIPV	지열(밀폐)	연료전지	합 계
신재생에너지	설치량 (kw)	0	0	88.92	0	0	88.92
	생산량 (kWh/yr)	0	0	449,760.91	0	0	449,760.91
원별 적용비율(%)		0	0	100	0	0	100

▸신재생에너지 생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪BIPV :	923	kWh/kW·yr ×	5.48	×	88.92	kW	=	449,6760.9	kWh/yr

▸예상에너지사용량 : (건축연면적-지하주차장면적)×지역계수×단위에너지사용량

▪ 공동주택 :	23,172.80	㎡ ×	1.0	×	230	kWh/㎡yr	=	5,329,744	kWh/yr

▸에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡) 주거

	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계	비고
요구량	44.4	16.7	30.7	11.6	0.0	103.4	2등급이상적정
소요량	75.3	0.0	33.3	8.8	2.9	120.3
1차소요량	82.9	0.0	36.7	24.1	7.9	151.6

○(비주거 다) 신재생 에너지 공급률 : 적용기준  12 > 9.5 %

신재생에너지 공급비율(주거)	=	신재생에너지생산량	=	198,673.47	× 100 =	11.23%
		예상에너지사용량		1,769,641.97

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	BAPV	BIPV	지열(밀폐)	연료전지	합 계
신재생에너지	설치량 (kw)	0	59.40	14.4	0	0	73.8
	생산량 (kWh/yr)	0	125,837.72	72,835.77	0	0	198,673.49
원별 적용비율(%)		0	63.34	36.66	0	0	100

▸신재생에너지 생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪BIPV :	923	kWh/kW·yr ×	5.48	×	14.4	kW	=	72,835.77	kWh/yr
▪BAPV :	1,358	kWh/kW·yr ×	1.56	×	59.4	kW	=	125,837.7	kWh/yr
								198,673.47	kWh/yr

▸예상에너지사용량 : (건축연면적-지하주차장면적)×지역계수×단위에너지사용량

▪판매영업 :	4,332.58	㎡ ×	1.0	×	408.45	kWh/㎡yr	=	1,769,642.301	kWh/yr

▸에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡) 비주거

	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계	비고
요구량	19.2	27.6	7.2	13.2	0.0	67.2	2등급이상적정
소요량	11.6	12.7	6.8	12.4	64.1	107.6
1차소요량	31.9	34.9	20.4	34.1	176.4	297.7

3. 검토결과

○ 서울시 녹색건축물 설계기준 및 에너지 절약설계기준 적합함.

▸ BIPV 모듈색상은 건축물 디자인에 어울리는 패널 설치 요함. 끝.