	서울시립과학관
수신	(주)렛그린 대표자 한철구
(경유)
제목	서울시립과학관 3층 그린오피스 플랜드월 설치관련 보완 요청

우리 과학관 3층 그린오피스 플랜드월 설치 관련하여 다음과 같이 시설 보완 요청드립니다.

○ 보완사항

- 3층 안내데스크 벽면 콘센트 ~ 천장 전선 노출구간(배관 부분 제외)을 난연케이블 재시공하여 화재 및 기타 사고 예방

3층 안내데스크 부분 전선으로 시공된 모습

- 천장 배관 부분에서 케이블 접속되는 부분은 접속함을 사용하고 천장부분 케이블 시공시 배관 내 포설

- 난연케이블(F-CV) 3C(접지 포함) 사용

○ 현장사진

끝.

	서울시립과학관장
주무관	허용석		총무과장	06/23
代정미숙
협조자
시행	총무과-22601	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	01792	서울특별시 노원구 한글비석로 160	/	https://science.seoul.go.kr/
전화	02-970-4526	/전송	02-970-4597	/	huhys123@seoul.go.kr	/	대시민공개