		서 초 소 방 서
수신자		내부결재
(경유)
제목	자체점검 의견제출서 접수에 따른 현장확인 결과보고(OO포레OOO단지)

1. 관련근거

가. 예방과-27127(2022.06.23.)호 □소방시설등 자체점검 의견제출서***********

나. 예방과-27134(2022.06.23.)호 □자체점검 의견제출서 접수에 따른 현장확인 계획***********

2. 소방시설등 자체점검 의견제출서 접수에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상: *********

나. 주    소: **************************

다. 민 원 인: ************************

라. 확인내용: 종합정밀점검 지적사항에 대한 적정성 여부(붙임1 참조)

마. 확인결과

지적사항(기존)	지적사항(변경)
관리동 지하1층 출입구(계단측) 프리액션밸브 교차회로 A,B 감지기 미설치	관리동 지하1층 출입구(계단측) 전실내 연기감지기 미설치

○ 22. 6. 23.(목) ********와 현장확인 및 소방시설 도면 등을 검토 한 바, 관리동 지하1층 출입구(계단측) 전실은 습식 스프링클러헤드 설치 구역으로 프리액션밸브(준비작동식) 교차회로 A,B 감지기 설치 대상이 아니며 다만 화재안전기준(NFSC 203 제7조)에 따른 연기감지기가 미설치 된 것을 확인하였음.

바. 향후계획: 제출의견 일부 반영(수정)하여 아래와 같이 변경된 지적사항으로 조치명령서 발부예정

붙임  1. 의견제출서 1부.

2. 현장확인사진

3. 소방시설도면 1부.  끝.

담당자	박서진		담당자	이근배		검사지도팀장	신성균		예방과장	06/24
代조진석
협조자
시행	예방과-27262	(	2022.06.24	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67, 예방과 (반포동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5886	/전송	02-532-2116	/	psj8305@seoul.go.kr	/	부분공개(6)