문서번호	시설관리과-25361
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이도영	김성호	06/24
		代조규환

품질관리 계획서 검토 보고

(2022년 수유동외 5개동 상수도공사)

2022. 6.

북부수도사업소

(시설관리과)

『2022년 수유동외 5개동 상수도공사』

품질관리 계획서 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『2022년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련 계약업체인 **************으로부터 품질관리 계획서가 제출되어  아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 20202년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: ******************

○ 계약기간: ***************************

○ 도 급 비: ************

○ 도 급 자: **************

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 관련규정

- 품질시험계획수립 대상공사 범위(건설기술진흥법 제55조 동시행령 제89조)

• 총공사비가 5억원 이상인 토목공사

• 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사

• 총공사비가 2억원 이상인 전문공사

○ 품질시험계획의 내용(제89조 별표9)

- 공사개요, 시험계획 횟수, 시험시설, 건설기술인 배치계획

○ 품질관리 건설기술인 배치 기준(시행규칙 제50조)

- 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인(품질관리자)은 품질시험계획에 따라         그 업무를 수행하여야 함

- 연간단가계약 공사는 총공사비가 100억원 미만으로 초급품질관리 대상공사에 해당(초급기술인 1인 이상 배치 의무)

대상공사 구분	공사규모	시험․검사장비	시험실 규 모	건설기술인
초급 품질관리 대상 공사	품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비 100억 원 이하인 건설공사	품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사 장비	20㎡ 이상	초급기술인 1명 이상

□ 검토내용

○ 품질시험계획

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험 횟수	시 험 방 법
					관급 자재	성적서 대체	의뢰 시험	자체 시험
닥타일주철직관	KSD4311, KSD4317, KSCA4302	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
닥타일이형관	KSD4308, KSD4317, KSCA4302	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용고무	KSM6613, KSM6784	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용철개	KSD6021, KSD4104	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용 밸브	KS 2332, KSB2340, KSB6153	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도계량기보호통	kSD3842, kSD3595, KWWAB200	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
주름마디 스테인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-118 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
스인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-100-1 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
소켓(슬립인죠인트) 등 이형관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-100-2 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
새들분수전	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-B-101 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
KP매커니컬 볼트너트	KSD4308	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
KP압륜 이탈방지압륜	KSB0802,KSB0805,KSD1652	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
KP볼트,너트 인장시험	SPS-KWWA-D111-2004	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
마찰접합용 고장력6각볼트세트	KSB1010	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
콘크리트용 잔골재(중사)	KSF2502 등	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
환토재	KSF2502, KSF2504 등	〃	- 골재원별 - 재질 변화 별	1		*
포틀랜드시멘트	KSL5201	〃	- 제조회사별 - 300톤 마다	1		*
보도블록	KSF4419	〃	- 제조회사별 - 10,000개미만: 5개	1		*

○ 품질관리자 배치계획

- 성       명 : ***

- 등       급 : ********

- 기술자 자격 : *********

- 건설공사 업무 수행기간 : ***************************

○ 품질실험실 배치 계획 : 해당없음*********

□ 검토결과

○ 품질시험 계획서 검토

- 2022년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)의 특성을 감안하여 시험성적서 및 의뢰시험으로 대체 승인

○ 품질관리자 배치 검토

- 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : **

· 품질시험실 배치 : ***************

□ 조치계획

○ 품질관리계획서 검토결과 적정하여 계약업체***************** 및 건설관리기술자******************에게 통보하여 공사 품질관리에 만전을 기하고자 함.

- 건설관리기술자는 시공자가 품질시험계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 수시 확인(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제60조) 및 시공자가 품질시험계획에 따라 품질관리업무를 적정하게 수행하는지 연 1회 이상 확인하여 보고 (서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제11조)

붙임  품질관리 계획서 1부.  끝.