문서번호	급수운영과-26990
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김왕근	황대룡	06/24
		유동수
협 조

건축허가신청 급수협의 보고

(성동구 성수동2가 339-17)

2022. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가신청 급수협의보고

성동구 ************** 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여

아래와 같이 조치계획을 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관련 문서: 건축과-17517(2022. 6. 22.)호

○ 신청 지역: 성동구 ************

○ 건축주: ***

○ 건축 규모: **************************

○ 용도: ****************************

□ 보고내용(현장조사)

○ 급수 수계: 아차산배수지( LWL=65m, HWL=71m)

○ 평균 표고: 약 13.1m

○ 분기점 수압:  약 4.7~5.2㎏/㎠

- 급수 협의 지역은 배수관(D=40mm)의 적정 수압(4.7~5.2㎏/㎠)으로 8층까지 순직결급수 가능함.

○ 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 D=30mm(일반용 20mm, 가정용 20mm)로 인입공사 시행.

□ 조치 의견

○ 신청지역은 조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 일반용 20mm, 가정용 20mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 성동구청(건축과)로 회신하고자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.
2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.