재개발, 재건축 현장 점검 보고서(2/4분기)

시    행

급수운영과-25473

시행일자

2022.06.27

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
김희철		양재덕	06/27
			代임인택
협 조

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 재개발 · 재건축 정비사업 구역 내 상수도 시설물을 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검일시 : 2022년 6월 27일(월)

□ 점 검 자 : 김희철

□ 점검대상

연번	구 역 명	위 치	시행단계	진행사항
1	미성,크로바아파트 재건축정비사업	신천동 17-6번지 일대	사업시행변경인가 (2022. 1. 20.)	터파기 공사중
2	진주아파트 재건축정비사업	신천동 20-4번지 일대	사업시행변경인가 (2022. 4. 20.)	터파기 공사중

□ 점검내용

- 사업구역 인근도로 누수발생 여부

- 이주가 완료된 지역의 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 이주 진행중으로 배수관 폐쇄가 불가한 경우 안전표시 설치 등의 지도 여부

□ 점검결과

- 사업구역 주변 누수 징후 없으며, 아파트 전체 세대 이주 완료되어 아파트 단지

경계에 가림막 설치됨

- 미성,크로바아파트, 진주아파트 재건축은 건물철거 완료후 터파기 공사중이며, 폐전된 미성,크로바아파트 인입관(200mm)은 폐쇄 완료함

붙임  상수도 시설물 안전점검표 1부.  끝.