	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 신청에 따른 소방협의 회신[63빌딩(60 외 1필지)]

1. 영등포구청 건축과-19981(2022.6.21.)호 『용도변경(허가) 신청에 따른 협의********)』와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : *******

2) 건 축 주 : *********

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구*********************

4) 규    모 : 철근콘크리트조 지하3층/지상60층, 연면적 167,902.77㎡, 1개동

5) 주 용 도 : 복합(업무시설 및 근생)

6) 종    별 : 용도변경 ※지상40층 업무시설 1,067.62㎡ → 운동시설(체력단련장) 변경

나. 검토결과 : 붙임참조

다. 동의조건

1) 상기대상은 초고층 건축물로 화재시 다수의 인명 피해가 발생 할 수 있으므로 제연설비

공사에 완료 후 T.A.B 성능시험 및 HOT SMOKE 시험을 실시 하여 적합 여부를 확인 할 것

2) 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을 추가로 설치할 것

※유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303)

3. 협조사항

가. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

나. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	임선길		예방팀장	김승종		예방과장	06/27
김금숙
협조자
시행	예방과-25823	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-2187-8192	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)