문서번호	기전과-22421
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박건우		06/27
		문동하
협조

『전기안전관리대행 용역』

6월 정기점검 완료보고

2022. 6.

성동도로사업소

(기 전 과)

『전기안전관리대행 용역』

6월 정기점검 완료보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2022년 전기안전관리대행 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 등 9개소 전기설비

○ 계약금액 : ************

○ 용역기간 : 2022. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 계약업체 : **********************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ********************

○ 점검일시 : 2022. 6. 2. ~ 6. 20.

○ 점검대상 : 마장지하차도 등 9개소 전기설비

○ 점검내용

- 배전반 내부 차단기, 케이블, 단자 접속부의 열화상태 및 손상여부 점검

- 비상발전기 배터리 전원측정 및 냉각수, 엔진오일 상태 점검

- 배수펌프 절연저항 측정 및 배전반 접지저항 측정

연번	위치	설비명	설비용량 (수전/발전)	점검일자	점검결과	비 고
1	마장지하차도	전기설비 발전설비	109 / 100	6.20.	양호
2	성동지하차도	전기설비 발전설비	77 / 130	6.20.	양호
3	답십리지하차도	전기설비 발전설비	76 / 118	6.2.	양호
4	신답지하차도	전기설비 발전설비	279 / 250	6.2. 6.20.	주의	배수펌프 3호기 절연저항 0.57㏁
5	중랑지하차도	전기설비 발전설비	166 / 175	6.2. 6.20.	양호	300kW초과
6	동일로지하차도	전기설비 발전설비	122 / 130	6.2.	양호
7	신내지하차도	전기설비 발전설비	103 / 118	6.2.	양호
8	군자지하차도	전기설비 발전설비	91 / 150	6.2.	양호
9	아차산지하차도	전기설비 발전설비	500 / 0	6.2.	양호	22.9㎸

- 배전반 열화상카메라 온도측정

□ 점검결과

○ 지하차도 전기설비 점검결과

○ 점검사진

신답지하차도	아차산지하차도

□ 조치사항

○ 신답지하차도 배수펌프 3호기 제작사에서 점검하였으나 이상없음

□ 향후계획

○ 전문업체에 배수펌프 3호기 선로 점검요청

○ 지속적인 정기점검 및 유지보수을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 전기설비 점검기록표 1부.

2. 전기설비 점검사진 1부.

3. 접지저항 및 절연저항 측정기록표 1부.

4. 열화상카메라 측정기록표 1부.  끝.