투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시보건환경연구원
수신	***********************************************
(경유)
제목	레지오넬라 검사결과 회보(1B22-02923)

1. 1B22-02923(2022.6.13)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 의뢰하신 레지오넬라(냉각탑수) 등 2건의 검사결과를 붙임과 같이 회보합니다.

3. 레지오넬라균의 균수(CFU/L)에 따른 대책은 표를 참고하시기 바랍니다.

- 레지오넬라균의 균수(CFU/L)에 따른 대책 -

구분	균수	대책
냉각탑수	1×103 미만 검출	◦ 적절한 관리 여부 확인 * 시설 관리 책임자에게 알리고 관리방법 점검 요청
	1×03～ 1×104	◦ 재검사하여 균수 재확인 ◦ 균수가 같은 범위이거나 상승할 경우 청소 및 소독 등의 대책 강구
	1×104 초과	◦ 청소᭼소독 조치 후 재검사 실시 ◦ 관리방법 점검 및 개선
급수시설 냉·온수	1×102 ~ 1×103	◦ (20% 미만의 검체에서 검출된 경우) 재검사를 실시하여 다시 검출 시, 청소᭼소독등 대책 강구, 관리방법 점검 및 개선 후 재검사 ◦ (20% 이상의 검체에서 검출된 경우) 청소᭼소독 등 대책 강구, 관리방법 점검 및 개선 후 재검사
	1×103 초과	◦ 필요 시 검체 확보1), 청소᭼소독 조치, 소독 시행 수일 후 재검사, 관리방법 점검 및 개선

1) 오염원 확인을 위해 추가로 채취해야하는 검체가 있는 경우 소독시행 전에 검체 채취

※ CFU; Colony Forming Unit

4. 앞으로, 더욱 빠르고 공정한 처리로 최고의 서비스가 제공되도록 노력하겠습니다.

***********************

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	박상훈		세균검사팀장	황영옥		질병연구부장	전결 06/27
이집호
협조자
시행	질병연구부-24109	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울시보건환경연구원 감염병검사팀	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3419	/전송	02-570-3418	/		/	부분공개(6)