문서번호	급수운영과-25335
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정원훈		전동근	06/27
			최춘근
협 조

현장실정 검토보고(4차)

(영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2022.  06. 27. (월)

강남수도사업소

(급수운영과)

현장실정 검토보고(4차)

「영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」시행중, 콘크리트 폐기물 발생 및 종점부 연결 방법 변경 등과 관련하여 공사감독처의 실정보고 사항에 대한 검토결과 보고임

※ 공사감독2처-5608(2022. 6. 23.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2022.05.02. ~ 2022.10.25.

○ 도 급 비: 320,108,000원

○ 공사개요: 배급수관 부설 D=20~150mm, L=809m

○ 도 급 사: 태정종합건설(주) 대표 김미정

□ 시설공단 보고내용

1. 콘크리트 폐기물 발생

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계상 6구간, 7구간은 포장층이 A-2로 되어있으나, 일부 아스팔트 포장층 하단에 콘크리트 포장층(CA-2, L=30m, 두께 20cm,) 확인

· 6구간(637-41~637번지) : L=105m 중 L=105m 콘크리트 포장층 두께 약 20cm 존재

· 7구간(640-13~638번지) : L=160m 중 L=120m 콘크리트 포장층 두께 약 20cm 존재

※ 신규공종 발생(콘크리트 포장절단, 콘크리트 포장깨기, C-파쇄물 운반)

○ 공담 검토의견

- 6,7구간 총 L=256m 중 225m, 콘크리트 폐기물 발생 약 54㎥로 콘크리트 파쇄물 처리 등 공종추가가 타당하다고 판단됨 ※ *********************

6구간 위치도	콘크리트 포장층 뚜께
7구간 위치도	콘크리트 포장층 뚜께

2. 종점부 연결 방법 및 밸브 변경

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계상 6구간(역삼동 637-637-41)은 종점부 정자분기를 통해 연결 공사를 시행 할 예정이었으나, 종점부 부근 중간밸브가 없어 기존관 연결 시 대규모 단수가 예상됨

- 아울러, 단수구역 최소화를 위해 무단수 차단공법을 위한 확인굴착 결과 지장물로 인해 불가한 실정임

위치도	확인굴착 결과

○ 공단 검토의견

- 단수민원 해소를 위해 종점부 기존 분기밸브(소프트밸브 2011.11 설치) 앞에서 신규 밸브를 설치하여 연결토록 하고, 통수 시 혼탁수 출수 및 임시급수를 위해 소프트→다용도밸브 변경하여 시행

기존 단수구역	변경 단수구역

3. 시험굴착 개소 증가

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계에 전 구간(L=809m)의 시험굴착은 총 20개소로 되어있으나, 시험굴착 시행 중 상수도시설물 등이 GIS도면과 상이하여 기존관 확인 및 관로선형을 결정하기에 시험굴착 개소가 부족한 실정임

○ 공단 검토의견

- 전 구간의 기존관(시·종점부 및 분기부) 연결 약 27개소, 가정 인입관 연결 40개소로 기존관 및 지장물 확인을 통한 신설과 부설 계획 수립을 위해 시험 굴착 개소 증가는 타당하다고 판단됨 *******************

□ 사업소 검토의견

○ 서울시설공단 검토 의견대로 콘크리트 처리 공종 추가 외 2건과 관련하여 현장실정에 따라 변경하는 것이 적합하다고 판단되며,

○ 상기 보고사항에 대해 향후 설계 변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신하고자 함

붙임  현장실정보고서 제출 1부