		강남수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 보고(김00님)

1. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	1002022026336	신청인	***
주소	************************************************
신청내용	******

검사자	정승민			채수일	2022.06.27.
검사일	2022.06.27.			처리일	2022.06.27.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.3	0.27	0.29		0.05
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.3mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.03
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
*****************	**************************************

끝.

주무관	정승민		수질팀장	김미란		행정지원과장	06/27
이영세
협조자
시행	행정지원과-25927	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 행정지원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4743	/전송	02-3146-4779	/	allbymy7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)