풍납재래시장 탐지 및 수질 현황 보고(2/4분기)

시    행

급수운영과-25474

시행일자

2022.06.27

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
김희철		양재덕	06/27
			代임인택
협 조

명에 의거 풍납재래시장 장기사용 상수도관의 수질검사 및 탐지를 시행하고 그 결과를 보고합니다.

현    황

위  치: 송파구 풍납동 142-5~152-2

관로현황: CIP 300mm, L=200m(1981, 1993 갱생)

보고 내용

장기사용 상수도관으로 존치하고 있는 풍납 재래시장 지역의 수질검사 및 누수탐지를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다

가. 수질검사 및 탐지 일시: 2022. 6. 27.(월)

나. 점검자: 김희철 외 1인

다. 수질검사 결과: 이상없음(탁도: 0.27NTU, 잔류염소: 0.15mg/L)

라. 누수탐지 결과: 이상없음

마. 물세척: 월1회 시행중(기간제 근로자)

******

끝.