문서번호	물재생계획과-25575
결재일자	2022. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	07/12
		박홍봉

사각형거 정밀점검용역 적정성 검토결과 보고(중랑구)

2022. 07.

물 재 생 계 획 과

사각형거 정밀점검용역 적정성 검토결과 보고(중랑구)

「************* 외 8개소 사각형거 정밀안전점검용역」에 대하여 현장점검을 실시하고 적정성 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역 개요

○ 사 업 명 : *************외 8개소 사각형거 정밀안전점검용역

○ 사업위치 : 중랑구 *************외 8개소

○ 용역기간 : 2022. 3. ~ 2022. 7.

○ 용 역 비 : 43백만원(구비)

○ 정밀점검 결과

연번	위 치	규격(m) × 련수	연장 (m)	준공년도	등급	평가 지수
*	************** *******	***************************	***	*****	****	*
*	************** *******	***********************	***	*****	****	*
*	**************************	***********************	***	*****	****	*
*	*****************************	***********************	*****	*****	****	*
*	****************** *******	***************	***	*****	****	*
*	*************************	***********************	***	*****	****	*
*	********************************	***********************	***	*****	****	*
*	****************** **********	***************	*****	*****	****	*
*	****************** ********	***********************	***	*****	****	*

Ⅱ		주요 검토사항

○ 서울시 사각형거 점검 및 보수지침('21. 7.)에 따라

- 현장조사 및 재료시험 수행의 적정 여부

- 외관조사망도 및 수량산출서(보수불량) 산정의 적정 여부

- 사각형거 안전등급 산정의 적정 여부

- 구조물 상태에 적합한 보수방법 제시 여부 등

- 백태, 열화, 재료분리 등 경미한 손상에 대한 보수방안의 적정여부

Ⅲ		현장 검증조사

○ 점점일시 : 2022. 6. 3.(금) 14:00~

○ 점검방법 : 사업관리용역 전문가및 시·구 합동 현장점검 실시

○ 점 검 자 : (시) 하수관리팀장, 담당자, 사업관리용역사

(구) 자치구 담당팀장, 담당자

******

○ 점검대상 : 총 8개 사업중 2개 사업 샘플조사

- 상봉동 160-17 ~ 면목동 168-2구간 (④)

- 공릉로 65 ~ 중랑역로 207구간 (①)

○ 위치도 및 현장사진

[************************]

***********************************************************************************************************************

[*******************]

************************************************************************

Ⅳ		검토 의견

○ ************************ : 적정

- 하류부 상부슬래부에서 부분적인 철근 노출 및 부식 발생(보수 필요)

- 외부 연결관 접속부위 구조물 파손 다수 발생(토사 유실 우려)

- 구조물 파손상황과 외관조사망도가 대체로 일치(보수물량 산정 적정)

○ ******************* : 조건부 적정

- 중성화로 인한 콘크리트 표면부식이 전단면에 걸쳐 발생

- 특히, 상류측 상부슬래브는 광범위하게 철근노출 및 부식이 진행되어 있어 구조안전진단 등을 시행하여 적합한 보수보강 시행 필요(보완)

- 바닥 역경사 구간에 대한 퇴적원인 분석 및 개선대책 수립 시행(보완)

- 구조물 파손상황과 외관조사망도가 대체로 일치(보수물량 산정 적정)

Ⅴ		행정 사항

○ 사각형거 정밀점검용역 적정성 검토결과 송부 (시 → 중랑구)

- 현장점검 결과, 구조물 파손상황과 외관조사망도가 일치하는 등 서울시 관련지침에 따라 보수물량 및 보수방법 적정 산정

- 공릉로 65~중랑역로 207구간 상류부(약 55m)는 구조적 손상이 발생하여 구조안전진단 등을 실시하여 적합한 보수·보강 방법을 제시하고, 하류부 바닥 역경사 구간 퇴적원인 분석 및 개선대책 마련(보완)

○ '23년도 하수도정비사업 세출예산 편성 추진

- 적정성 검토결과에 따라 적정사업에 한하여 연차별 정비 추진

붙임 : 사각형거 정밀안전용역 적정성 검토 의견서 1부.  끝.