## 합동점검 시나리오
합동점검 시나리오
구 분 | 내 용
사전점검 10:00~12:00 | ▣ 합동점검을 위한 준비(사전 테스트 및 교통통제 준비)
▣ 차량 통제 및 차단실시
교통통제 13:00~14:00 | ▣ 전광판 문안표출 (터널점검중 진입금지/13:00~16:00)
▣ 차량 통제 및 차단실시
소 방 점 검 14:00~14:30 | ▣ 14시 테스트 실시
▣ 제어실 시스템 상태 점검
▣ 수서방향 화재점검 - 감지기(또는 발신기) 동작 (수서 1번 소화전)
- 화재신호 감지 확인 (복합수신기)
- 라디오재방송 방송송출 확인
- 전력MMI(통합운영프로그램)에서 화재인지 확인
- CCTV 팝업 확인
- 제트휀 동작상태 확인(터널 풍속에 따라)
- 차단막 동작상태 확인
▣ 위례방향도 동일시 테스트 (위례 2번 감지기 도는 소화전)
정 전 시 운 전 14:40~15:30 | ▣ 전력시스템 상태점검
▣ 정전 시험 운전
- VCB(상용) 차단
- 발전기 기동상태 확인
- UPS동작상태 및 터널내 조명상태 확인
- ATS 발전으로 절체 확인
- 발전 부하 시 전원상태 점검
- VCB(상용) 복구
- ATS 한전으로 절체 확인
- UPS동작상태 및 터널내 조명상태 확인
- 발전기 OFF 확인
▣ VCB 인터록 주/예비 변압기 운전 시험
- VCB(상용) 차단 , ACB(상용) 차단
- 발전기 및 UPS, ATS 동작상태 확인
- VCB(예비) 투입, ACB(예비) 투입
- 발전기 OFF 및 UPS, ATS 동작상태 확인
교통복구 15:30~16:00 | ▣ 교통시설물(라바콘) 철수
▣ 차량통행 재개

## 소방점검
1. 화재 발생시 동작 순서도
복합수신기 | 방송설비
터널내 화재발생 확인(발신기 및 자탐설비) | 터널내 화재발생 방송 송출
제트휀 | 차단막
터널의 풍속에 따라 제트휀 가동 | 터널 차량 진입 차단
CCTV 팝업 | 전광판
화재 신호에 가장 근거리 CCTV 동작 | 터널내 화재발생 문안 표출
복합수신기
전력MMI
(통합운영프로그램)
제트휀
차단막
비상 방송설비
CCTV
전광판

## 전력시스템 점검
2. 전력 계통도
LBS
발전기
MOF
| VCB(상용) |  |  | VCB(예비)
인터록
| TR1 |  |  | TR2
| ACB(상용) |  |  | ACB(예비)
인터록
조명1 |  |  | 펌프 | 소방 | 제트휀
한전 전원 차단시에 또는 VCB 차단시에 발전기 자동으로 동작
ATS에 의해서 자동으로 한전/발전 으로 절체되어 부하에 전원을 공급함
<점검내용>
| 조명1 | 한전 정전시에 미운영됨(C,CR) - 발전운영 불가
| 조명2 | 터널내 전반적인 조명(MN, N) - 발전운영가능
| 표시등 | 발전기 및 UPS 운영되어 상시운영 (NE, 표시등, 제어실)
| 펌프 | 집수정 펌프 및 기계실 펌프 운영 - 발전운영가능
| 소방 | 소방설비(비상콘센트등) 운영 - 발전운영가능
| 제트휀 | 터널내 제연설비 운영 - 발전운영가능
상용 VCB/ACB 와 예비 VCB/ACB 는 서로 인터록되어 있음
변압기 용량은 1500KVA 2대가 설치되어 상용과 예비로 운영중
UPS 용량은 50KVA 1대가 설치되어 운영중
한전 차단후 발전기 미가동시에도 터널내 조명시설 및 표시등 운영가능함
조명2
표시등외