점검보고서(가락몰 축산부산물판매장, 적환장 배수불량 보고)

	과장	차장	팀장직무대리
			03/22
	고재걸	임재근	김주호

소   속： 시설안전팀

직   급：    4급

성   명：  고 재 걸

제   목：  가락몰 축산부산물판매장, 적환장 배수 불량 보고

1. 가락몰 지하2층 축산부산물판매장 및 적환장 배수가 원활하지 않아 점검한 결과.

2. 판매점포 배수로 및 배수관속에 유지분이 심하게 응고되어 막힘 현상 발생되어 빠른기간에 보완하여 민원 최소화 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 점검일자 : 2017년 3월 15일 ~ 2017년 3월 17일

□ 점 검 자 : 고 재 걸 외4명(자회사 기계담당 직원)

□ 위   치 : 가락몰 지하2층 축산부산물 판매장, 지하3층주차장 천정(배수관)

지하2층 적환장, 지하3층 기계실(급수탱크실)

□ 점검결과 및 대책방안.

- 점검결과

1) 축산부산물판매장으로서 유지분 발생이 심함,

2) 막힘 배관에 파이프크리너 청소 및 일반적 보수작업으로 어려움

3) 지하2층 적환장 배수관트랩 부분 막힘으로 통수불가

4) 지하3층 기계실 급수탱크 상부 배수관 및 그리스트랩 주변 낙수물 보완

- 대책방안

• 특수고압살수 크리너 이용 통수작업 및 이물질(유지분)제거 주기적 실시

• 점포앞 배수로에 거름망 추가설치

• 급수탱크 상부 축산물배수관(그리스트랩) 하단부분 낙수물 유인판 설치

• 적환장 배수관 트랩부분 배관 수정

□ 현장 사진

점포 배수로 막힘	배수로 임시망 설치	그리스트랩 전 망제거

적환장 배수구 막힘	급수탱크 상부 배수관	급수탱크 상부 배수관

2017년  3월  20일

성 명 ： 고 재 걸